SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

Kod 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Kod 31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe

Kod 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Kod 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Kod 31527200-8  Oświetlenie zewnętrzne

Kod 71355200-3  Wykonywanie badań

Kod 71327000-6  Usługi projektowania konstrukcji nośnych

Kod 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod 71313430-8  Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

Kod 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZET

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w zamówieniu.

Zakres opracowania :

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

wykonanie i odbiór robót zawartych w projekcie:

- Montaż wysięgników wraz z przewodami zasilającymi oprawy,

- Montaż opraw ulicznych oraz parkowych ( na wysięgnikach, lub słupach ),

- Montaż naświetlaczy LED,

- Pionowanie słupów stalowych o wysokości 4m

- Zainstalowanie bezpieczników izolowanych,

- Podłączenie opraw do przewodów sieciowych,

- Wymiana wiszących i wolnostojących skrzynek sterujących z systemem sterowania, Soft Startem, oraz z kompletnymi rozwiązaniami dotyczącymi kompensacji mocy,

- Wykonanie prób użytkowych i odbiorczych.

- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geoinformatycznej infrastruktury  oświetleniowej, 
w szczególności:

  - Warstwa tematyczna LATARNIE

Lokalizacja X,Y w formacie. shp, obsługiwany przez programy GIS oraz w formacie DWG lub 
DXF, zapisana w systemie odniesień przestrzennych w układzie prostokątnym płaskich, strefa Polska 1992/19, lub 2000 WGS 1984, system wysokości MSL (  Średni poziom morza  ), model geoidy EGM96 ( Global ) z odchyleniem standardowym mieszczącym się w przedziale 50 cm [ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z późn. zmianami ], opisana atrybutami:

- jednolity, niepowtarzalny numer latarni,

- miasto,

- ulica,

- status latarni ( pozostaje, wymiana, remont ),

- lokalizacja latarni ( współrzędne X,Y z odchyleniem standardowym jak we wstępie ),

- rodzaj słupa ( betonowy/stalowy/aluminiowy / etc ),

- wysokość zawieszenia oprawy / w metrach /,

- odległość między słupami / moduł /,

- odległość słupa od krawędzi drogi /w metrach /,

- długość wysięgnika / w metrach /,

- mocowanie ( na szczycie/ nad linią / pod linią ),

- ocena wysięgnika / pozostaje, remont, wymiana /

- rodzaj oprawy ( sodowa/rtęciowa/etc ),

- typ oprawy ( sgs/ous/etc ),

- moc rzeczywista oprawy,

- ilość opraw na słupie,

- rodzaj linii ( napowietrzna, kablowa ),

- typ linii  ( AL, ASxSN, YAKY, YKY ),

- własność oprawy,

Atrybuty dotyczące drogi:

- Nawierzchnia ( asfalt, grunt, kostka ),

- szerokość drogi,

- klasa oświetleniowa / M2,M3,M4,M5,M6,P4 etc. /,

- kategoria drogi ( Droga Gminna / Powiatowa / Wojewódzka / Krajowa ),

1.2 Warstwa tematyczna SKRZYNKI STERUJĄCE

- jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterującej SON,

- lokalizację skrzynki sterującej ( współrzędne X,Y ),

- rodzaj skrzynki ( wolnostojąca/wisząca oddzielnie / przy stacji trafo ),

- oznaczenie transformatora z którym powiązany jest punkt zasilania,

- ilość obwodów,

1.3. Warstwa tematyczna STACJE TRANSFORMATOROWE

- jednolity, niepowtarzalny numer transformatora,

- oznakowanie stacji trafo,

- konstrukcja ( napowietrzna, murowana ),

-lokalizację stacji ( współrzędne X,Y ),

Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                               z modernizacją oświetlenia drogowego w Gminie Biała piska

Określenia podstawowe:

Słup - Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie żelbetowym, służąca

do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią

Linia napowietrzna izolowana - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, pracujący nad ziemią

Wysięgnik - element profilowy montowany na wierzchołku lub na boku słupa służący do zamocowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy.

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Fundament - konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do ustawienia słupa lub szafy oświetleniowej.

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

Osprzęt linii - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia przewodów.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii , w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii lub innego urządzenia naziemnego.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową. Do obowiązków wykonawcy należy:

- dokonać odbioru terenu budowy,

- zabezpieczyć teren prac,

-wykonać roboty zgodnie z dokumentacją przetargową, w czasie i terminie uzgodnionym 
z Inwestorem,

- stosować przepisy p. pożarowe,

- chronić własność publiczną i prywatną,

- stosować się do przepisów BHP,

- przestrzegać obowiązujące przepisy prawne,

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa zawiera zestawienia prac objętych przedmiotem zamówienia ze szczegółową lokalizacją.

Zgodność robót z dokumentacją przetargową

Dokumentacja przetargowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i wymogami przetargowymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz wymogami przetargowymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac, 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony            w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej.

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania prac.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                         i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać zgodnie 
z zaleceniami Zamawiającego Certyfikaty. Przechowywanie i składowanie materiałów zgodnie                  z warunkami technicznymi.

- Rodzaje materiałów

Materiały i prefabrykaty stosowane przy robotach objętych niniejszą specyfikacją to:

Linia napowietrzna izolowana

Linka izolowana AsXSn 2 x 25 mm2 .

Zabezpieczenie oprawy:

bezpieczniki BZO z wkładką 6A

Oprawy oświetleniowe drogowe

Użyte do realizacji modernizacji systemu oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być zgodne z opracowaną dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne:

Poniżej zestawiono wymagane – przykładowe - parametry techniczno-użytkowe, jakim winny charakteryzować się oprawy drogowe LED :

  - Możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie,

  - Korpus kpl. oprawy wykonany, jako ciśnieniowy odlew aluminiowy, ( obudowa, pokrywa ),

  - Zasilacz: elektroniczny zalewany smołą lub żywicą, o cos fi minimum - 0,98 
( ƛ 0,98 ), potwierdzenie tego parametru musi wynikać z trwałego ocechowania zasilaczy, lub załączonej do oferty karty katalogowej ( wymagany jest certyfikat na zasilacze ), nie dopuszcza się zasilaczy nadrukowanych na module LED ),

  - Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu od góry,

  - System odcinający napięcie w chwili otwarcia pokrywy osprzętu,

  - Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim kpl. osprzętem elektrycznym, demontowany z oprawy bez użycia narzędzi,

  - Płynna regulacja kąta nachylenia w zakresie ± 10 stopni,

  - Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzętu, w trakcie wykonywania czynności serwisowych,

- Oprawy o mocy nie większej i strumieniu świetlnym emitowanym z oprawy nie mniejszym niż zawarte w projekcie. Dopuszcza się oprawy o innych parametrach mocy i strumienia świetlnego, jednak w takim przypadku uzyskane parametry oświetleniowe muszą wynikać z załączonych do oferty obliczeń fotometrycznych potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” oraz w oparciu o „Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe (WR-D-72-1 )”.

- Skuteczność świetlna oprawy rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę 
z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę ( wraz z uwzględnioną mocą pobieraną przez sterownik ), jako system nie może być gorsza niż 125 lm / W,

- Klosz: szyba hartowana,

- Dyfuzor: bezbarwny ( clear );

- Materiał soczewki: PMMA,

- RAL 7042, lub zbliżony,

- Klasa ochronności – II,

- Oprawa do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 48÷60 mm,

- Brak zewnętrznego radiatora powodującego osiadanie liści oraz innych zanieczyszczeń,

- Budowa oprawy dwukomorowa ( komora optyczna szczelnie oddzielona od komory osprzętu – nie dopuszcza się opraw, gdzie otwarcie klosza powoduje równocześnie rozszczelnienie, zarówno komorę lampy, jak i osprzętu ),

- Stopień szczelności IP66 dla obu komór – termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą osprzętu, a panelem LED,

- Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zabezpieczający przed kondensacja pary wodnej,

- Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy – bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E, grupa ryzyka RG1 lub RG 0,

- Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze ( ULOR ) zgodnie z rozporządzeniem WE nr 245 / 2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 00 ,

- Temperatura barwowa oprawy 4000 K, +/- 200K,

- Certyfikaty ENEC, ENEC+, potwierdzający w pełni montaż wymaganych w SWZ podzespołów,

- Zakres temperatury pracy oprawy od -300 do + 350 ,

- Trwałość LED przy L90B10 – 100 000h,

- Oprawy wyposażone w autonomiczny przekaźnik czasowy ogólnie dostępny np. APC-LED montowany wraz z zasilaczem DALI , o parametrach:

✓ Umożliwiający czasową redukcję strumienia świetlnego w oprawach typu LED,

✓ Możliwość regulacji przedziałów czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,

✓ Brak przewodu sterującego,

✓ Brak zegara,

✓ Pobór mocy <0,5W,

- Temperatura pracy -30/+85ºC,

Oprawy uliczne powinny mieć możliwość zaprogramowania przynajmniej 10 niezależnych sekwencji redukcji. Zamawiający musi mieć możliwość dowolnego ustawiania czasu rozpoczęcia i zakończenia każdego przedziału a także możliwość ustawienia poziomu mocy obowiązującej w danym przedziale. Ustawiony profil świecenia powinien być realizowany bez konieczności łączenia się z jednostką nadrzędną ( praca w trybie autonomicznym ). Zamawiający wymaga aby istniała możliwość zdalnej zmiany profilu świecenia bez konieczności bezpośredniego dostępu do opraw ( bez konieczności używania podnośnika ). Napięcie w obwodach zasilających oprawy drogowe powinno być obecne tylko w czasie świecenia opraw. Wymagany system sterowania, jest kontynuacją już istniejącego.

- Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED o znamionowym prądzie wyładowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem, 
( elementy elektroniki zabezpieczone przed wilgocią poprzez zalanie np. smołą 
lub żywicą ); ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED, 
o następujących minimalnych parametrach:

- Ogranicznik typu 2+ 3,

- Stopień szczelności – IP 66,

- Sygnalizacja stanu urządzenia,

- Aparat uszkodzony – separacja sieci i obwodu prądowego,

- Maksymalny prąd wyładowczego (1x 8/20μs) na biegun - Imax=10kA 31.6 Max. znamionowy prąd obciążenia – 5A,

- Zakres temperatury pracy ( -400 do + 80 0 C),

- Znamionowy prąd wyładowczy – 5kA,

- Najwyższe napięcie trwałej pracy -320V AC,

- Max. prąd wyładowczy – 10kA,

- Napięciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV,

- Wytrzymałość zwarciowa – 10000A,

- Certyfikat TÜV

Parametry oprawy parkowej:

- źródło światła : LED,

- Szczelność : IP 66 / IP 55,

- Klasa ochrony p. porażeniowej : II,

- Obudowa: aluminium, stal ,

- Barwa : 3000K,

- Odporność na uderzenia: IK 08,

- Zasilacz o cos 0,98,

- Kolor obudowy : RAL 9005 ( czarny ),

- Max. moc oprawy : 70W,

- Max. pow. boczna 0,1 m2,

- Max. pow. górna 0,2 m2,

- Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED o znamionowym prądzie wyładowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem, 
( elementy elektroniki zabezpieczone przed wilgocią poprzez zalanie np. smołą 
lub żywicą ); ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED, 
o następujących minimalnych parametrach:

- Ogranicznik typu 2+ 3,

- Stopień szczelności – IP 66,

- Sygnalizacja stanu urządzenia,

- Aparat uszkodzony – separacja sieci i obwodu prądowego,

- Maksymalny prąd wyładowczego ( 1x 8/20μs ) na biegun – Imax = 10kA 31.6 max. znamionowy prąd obciążenia – 5A,

- Zakres temperatury pracy ( - 400 do + 80 0 C),

- Znamionowy prąd wyładowczy – 5kA,

- Najwyższe napięcie trwałej pracy -320V AC,

- Max. prąd wyładowczy – 10kA,

- Napięciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV,

- Wytrzymałość zwarciowa – 10000A,

- Certyfikat TÜV

- Oprawy wyposażone w autonomiczny przekaźnik czasowy ogólnie dostępny np. APC-LED montowany wraz z zasilaczem DALI , o parametrach:

✓ Umożliwiający czasową redukcję strumienia świetlnego w oprawach typu LED,

✓ Możliwość regulacji przedziałów czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,

✓ Brak przewodu sterującego,

✓ Brak zegara,

✓ Pobór mocy <0,5W,

- Temperatura pracy -30/+85ºC,

Oprawy parkowe powinny mieć możliwość zaprogramowania przynajmniej 8 niezależnych sekwencji redukcji. Zamawiający musi mieć możliwość dowolnego ustawiania czasu rozpoczęcia i zakończenia każdego przedziału a także możliwość ustawienia poziomu mocy obowiązującej w danym przedziale. Ustawiony profil świecenia powinien być realizowany bez konieczności łączenia się z jednostką nadrzędną ( praca w trybie autonomicznym ). Zamawiający wymaga aby istniała możliwość zdalnej zmiany profilu świecenia bez konieczności bezpośredniego dostępu do opraw ( bez konieczności używania podnośnika ). Napięcie w obwodach zasilających oprawy drogowe powinno być obecne tylko w czasie świecenia opraw.

Przykładowy kształt oprawy

Parametry techniczne słupa do opraw parkowych:

- Wysokość słupa: 4 m Elementy ozdobne: stalowe

- Montaż oprawy: oprawa stojąca, zakończenie słupa Ø48.3 mm

- Wykonanie: materiał stal S235 lub S355 wg PN-EN 10025 cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 wykonanie wg normy PN EN 40-5

- Klasa bezpieczeństwa biernego: klasa 0

- Wykończenie: malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL 9005 lub zbliżony,

- Wyposażenie opcjonalne: złącze RST pod iluminację,

- Typ fundamentu: F80

\

Parametry techniczne naświetlaczy:

- Naświetlacz przeznaczony do iluminacji oraz oświetlenia parkingów, boisk sportowych 
i obiektów przemysłowych.

- Typ montażu: specjalne; miejsce montażu: ściana, wysięgnik;

- Minimalny strumień świetlny: 4500lm;

- Kąt świecenia – 10 stopni,

- Minimalna skuteczność świetlna: 70lm / W;

- Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ;

- Ogólny wskaźnik oddawania barw ( Ra ): >80;

- Klasa efektywności energetycznej źródeł światła : E,

- Średnia trwałość: LED L70B50 T, LED L80B50 T, LED L90B50 T  - 100 000 h;

- Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;

- Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni;

- Geometria rozsyłu światłości: symetryczny;

- Napięcie: 230V AC;

- Moc maksymalna : 64W;

- Materiał dyfuzora : szkło hartowane,

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopień ochrony IP: IP65;

- Stopień ochrony IK: IK08;

- Klasa ochronności: I lub II,

- Materiał obudowy: ciśnieniowy odlew aluminium;

- Kształt oprawy: prostokątna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

- Klasa korozyjności: C3;

- Wymiary max.: wysokość: 153mm, szerokość: 266mm, długość: 360mm, ;

- Wysokość montażu: > 6-12 m;

- Certyfikat: CE,

Właściwości sterownika oświetlenia ulicznego

RABBIT Sp.

- pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www,

- programowanie sterownika odbywa się zdalnie za pomocą strony internetowej lub zbliżeniowo za pomocą smartfona z poziomu aplikacji,

- synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol – czas pobierany bezpośrednio 
z zegara atomowego gwarantuje absolutną dokładność,

- komunikacja: GPRS, SMS, NFC,

- możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników,

- możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em

- autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień,

- automatyczna zmiana czasu lato/zima,

- możliwość zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń / wyłączeń,

- w stałych godzinach z uwzględnieniem załączeń i wyłączeń astronomicznych 4 tryby pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał GSM, GPRS, stan zasilania,

- możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia ( np. święta kalendarzowe, święta lokalne, itp. ),

- możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,

- możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy,

- system analizy alarmów,

- natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napięcia zasilania i otwarć szafy,

- wizualizacja sterowników na mapie strony www system raportowania,

- szyfrowanie HTTPS,

- archiwizacja danych,

- rejestracja zdarzeń,

- licznik czasu pracy oświetlenia ( osobny dla każdego z wyjść sterujących ),

- możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień po GPRS,

- możliwość zdalnego programowania opraw z układem APC-LED,

- praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS, lub na podstawie danych 
z tabeli astronomicznej,

- zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych,

- możliwość sterowania oświetleniem na obiektach sportowych np. orliki, boiska szkolne, itp.,

- możliwość podłączenia centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody. Jej właściwe wykorzystanie pozwala osiągnąć duże oszczędności.

Ogranicznik prądu rozruchu - Soft Start LED.

WŁAŚCIWOŚCI ogranicznika prądu:

- ograniczenie prądu rozruchu opraw oświetleniowych z zasilaczem impulsowym ( in-rush 
current ) max do 20 A dla 1 fazy

- zastosowanie urządzenia pozwala na użycie nominalnych bezpieczników – zabezpiecza przed przetężeniem podczas włączenia i niekontrolowanym zadziałaniu zabezpieczeń

- zabezpiecza przed wypaleniem: styków przekaźników, styczników i łączników

- urządzenie przeznaczone do pracy w instalacjach niskiego napięcia, sieciach kablowych 
i liniach napowietrznych

- zastosowano metodę dwustopniowego ograniczenia udaru prądowego

- mikroprocesorowa regulacja czasu ograniczenia prądu

- możliwość zastosowania we wszystkich typach opraw LED

- elektroniczne zabezpieczenie rezystorów ograniczających prąd

- duża efektywność ekonomiczna - zmniejszenie rachunków za energię elektryczną oraz obniżenie kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowej

Parametry techniczne

- napięcie zasilające: 230 V +5/-10%, 50Hz

- wymiary (szer./wys./gł.): 35 x 100 x 120 mm

- szerokość urządzenia: 2 moduły

- maksymalna ilość włączeń : 1 cykl / 5 min

- żywotność elektryczna: 1 milion cykli

- obciążalność prądowa: maksymalna 20 A/230 V, zalecana 16 A/230V

- temperatura pracy: od -30°C do +60°C

- stopień ochrony: IP20

- montaż na szynie DIN

Wysięgniki

Wysięgniki powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur ocynkowanych bez szwu i średnicy zewnętrznej 60 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 5 mm, natomiast długość wysięgnika 1,0 m i kącie nachylenia , zgodnie z projektem referencyjnym.

Istniejące wysięgniki na słupach, na których wymieniana będzie oprawa i nie jest przewidziana 
w projekcie wymiana istniejącego wysięgnika należy oczyścić z rdzy do stanu St-2 i pokryć powłokami malarskimi z zewnątrz rur, stosując farby antykorozyjne wieloskładnikowe do jednokrotnego malowania.

Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17], Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, o żyłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Źródła światła i oprawy

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie lamp LED. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Należy stosować oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej 
niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych 
z PN-86/O-79IOO [19].

Szafka oświetleniowa

Szafkę wyposażyć w automatyczne ( nadążne ) urządzenia do kompensacji mocy biernej,  „ Soft 
Starty „  urządzenia sterujące i zasilić przewodem AsXSn. Zabezpieczenie główne przystosować do oplombowania.

W celu odpowiedniej automatycznej kompensacji mocy biernej przewiduję się dobór min. 
4 stopniowej kompensacji mocy biernej dla każdej fazy niezależnie, aby zachować cos fi na poziomie 
< 0,99 i tgfi < 0,4 ( po stronie indukcyjnej ). Wykonawca powinien być zobligowany  do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED i wykonaniu pomiarów powykonawczych. Poniżej podstawowe parametry kompensatora:

- zabezpieczenie termiczne dławików dla każdej z fazy osobno

- automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy biernej

- regulacja histerezy cos φ lub współczynnika mocy PF

- regulacja opóźnienia przełączenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s

- czytelny wyświetlacz urządzenia w celu odczytu cosinusa φ lub współczynnika mocy PF

- współpraca z systemem sterowania  - zdalne lub lokalne zarządzanie.

- napięcie zasilające: Un: 200V do 275V

- temperatura pracy: od –20°C do +55°C

- stopień ochrony: IP20

Szafka powinna spełniać wymagania stawiane przez lokalny zakład energetyczny, a także spełniać następujące normy:

- PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 - wersja angielska

- PN-EN 61000-6-5:2016-01 Kompatybilność elektromagnetyczna ( EMC )

Wymagania w stosunku do części sterującej szafki

Szafka powinna być wyposażona  w odpowiednio zabezpieczone gniazdo serwisowe,                          w przełącznik rodzaju pracy o następujących funkcjach:

- praca automatyczna,

- praca awaryjna w trybie lokalnego wyłącznika zmierzchowego,

- praca w trybie trwałego załączenia ręcznego,

- praca w trybie trwałego wyłączenia ręcznego.

Pozostawienie przełącznika w trybie innym niż praca automatyczna powinno skutkować wysłaniem stosownego komunikatu do systemu nadzorującego jak również krótkotrwałym alarmem generowanym podczas zamykania drzwiczek szafki.

Zamawiający wymaga aby układ sterowania zapewniał automatyczną reakcję na zmienne warunki pogodowe zachowując jednocześnie jednolitość załączania i wyłączania oświetlenia na całym oświetlanym obszarze.

Roczny czas świecenia nie powinien przekraczać z góry określonej wartości ( np.4150h ) .

Szafka sterująca powinna być wyposażona w nadążny układ kompensacji mocy biernej. Układ taki powinien kompensować moc bierną pojemnościową w taki sposób aby moc bierna pojemnościowa była skompensowana do zera a moc bierna indukcyjna nie przekraczała tg.  0.4. Kompensacja powinna być zapewniona w całym zakresie  mocy przez cały czas pracy oświetlenia.

Aktualnie istniejący w rozdzielni stacji transformatorowej układ sterowania oświetleniem wraz 
z układem pomiarowym należy wynieść poza stację. Na ten zakres należy sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać warunki / zgody właścicieli.

Infrastrukturę należącą do Gminy Biała Piska należy odpowiednio oznakować. Zaleca się zastosowanie specjalnych naklejek zawierających odpowiedni opis dla skrzynek rozdzielczych, słupów inwestora i opraw inwestora.

- Dla skrzynek rozdzielczych zastosować numerację np. SO – 15, SO-16 itd. ( zgodnie z wykazem numeracji otrzymanym od gminy ),

- Opisy dla skrzynek rozdzielczych wykonać w kolorze czarnym na żółtym tle: żółte tło 
o szerokości podstawy około 15 cm i wysokości około 8 cm, cyfry o wysokości około 4 cm 
i grubości 4 – 6 mm.

Odbiór materiałów na budowie

Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty 
i świadectwa gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego przydatności lub jakości, materiał taki należy poddać ponownemu badaniu.

Składowanie materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie w miarę postępu robót.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem przystosowanego do pracy na liniach energetycznych nn.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 
w normach i wytycznych. Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić w technologii bez napięcia, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie prace prowadzone będą na polecenie pisemne.

Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wymagającego remontu lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym lub ustnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Czyszczenie i malowanie wysięgników

Wysięgniki, na których wymieniane będą oprawy, a projekt modernizacji nie przewiduje wymiany wysięgnika, należy oczyścić z rdzy do stopnia St 2 wg normy PN-ISO-8501-I[32], a następnie pomalować farbą antykorozyjną wieloskładnikową przystosowaną do jednokrotnego malowania 
w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe zainstalowane będą na słupach na wysięgnikach rurowych. Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zmontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy prowadzić przewody kabelkowe miedziane YDY 2x2,5 mm2 - 750 V dodatkowo prowadzone w rurach izolacyjnych karbowanych giętkich fi-18. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniły swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Elementy regulacyjne opraw kształtujące rozsył światła powinny być ustawione zgodnie z pozycjami wskazanymi w projekcie oświetleniowym w wydrukach raportu obliczeń parametrów oświetleniowych.

Pomiary i badania linii oświetleniowej

W ramach tych czynności należy przeprowadzić badania i kontrolne pomiary:

- ciągłości żył roboczych i powrotnych,

- rezystancji izolacji, dokonując odczytu po czasie ustalenia się mierzonej wartości,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej;

- oporność uziemień,

- zgodności z wymaganiami norm, dokumentów, według których zostały wykonane. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów muszą być udokumentowane pisemnymi protokółami. Do przeprowadzenia powyższych badań i pomiarów należy zaangażować osobę mającą odpowiednie aktualne uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa oprawy

Ochronę przeciwporażeniową dla projektowanych opraw oświetleniowych zainstalowanych na słupach zapewniono poprzez zastosowanie opraw oświetleniowych i bezpieczników w II klasie izolacji oraz zasilanie ich w sposób równoważny II klasie izolacji zgodnie z projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wymagania ogólne wykonania robót elektrycznych instalacyjno – montażowych

- ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy,

- ustanowienie Inspektora Nadzoru ze strony inwestora,

- wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne BHP,

- kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami budowlanymi,

- prowadzenie Dziennika Budowy,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

Wymagania dotyczące organizacji i urządzeń elektrycznych na terenie budowy

Dla Wykonawcy robót elektrycznych udostępniony zostanie teren do stworzenia zaplecza budowy. Organizacja tego terenu, jego zabezpieczenie i ochrona pozostanie w gestii Wykonawcy. W czasie prowadzenia robót elektrycznych budowany odcinek oświetlanej drogi pozostaje otwarty. Prace prowadzić przy świetle dziennym a po skończonej dniówce przywrócić stan pierwotny w zakresie zasilania w energię elektryczną i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram i terminarz z zakresem robót, planowanych wyłączeń prądu oraz opis utrudnień i przedsięwziętych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
O planowanych wyłączeniach sieci energetycznej należy uprzedzić z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych mieszkańców. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z umową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W warunkach budowy należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo osób postronnych, oraz bezpieczeństwo ruch drogowego przy zajmowaniu części pasa drogowego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Zamawiający w terminie określonym w Zleceniu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa komplety ST.

Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać odpowiednich przyrządów pomiarowych.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach dokumentacji  projektowej zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień dokumentacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru   robót  dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zamawiającego.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły odbiorów robót zanikających, dokumentację powykonawczą oraz protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary oporności wykonywanych uziomów.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

- PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Roboty montażowe są realizowane zgodnie z:

- opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne 
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”.

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego

(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

- polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi przedmiotowych instalacji,

- warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robót.